一、项目概况

1、本次比选项目为信河院区集中水处理净化设备耗材采购项目。

2、项目地址位于温州市仓后57号。

3、★项目总预算 7 万元，如报价超过预算金额按无效标处理，供应商须完全响应比选文件要求，如有负偏离按无效标处理。
二、★技术参数要求
1、总需求表
	序号
	品名
	数量
	更换周期
	备注

	1
	精密滤芯
	40支
	每季度更换一次，全年共40支
	合同签订后立即全部更换一次净水系统滤材

	2
	反渗透膜一
	8支
	每半年更换一次，全年共8支
	

	3
	反渗透膜二
	4支
	每半年更换一次，全年共4支
	

	4
	EDI
	1台
	更换一次
	


（一）精密滤芯  40支
基础规格‌：尺寸‌：长度508mm（20英寸），外径58-65mm

过滤精度‌：≤0.22微米

材质‌：聚丙烯（PP棉）熔喷滤芯

工作压差‌：≤0.5MPa（建议系统压力0.15-0.4MPa）‌

耐温性‌：PP材质≤60℃‌

纳污量‌：高填充量滤芯‌‌
（二）反渗透膜一：8支

长度‌：40英寸（1016毫米）

直径‌：7.9英寸（201毫米）‌

稳定脱盐率：≥99.6%‌

产水量：11000GPD/42m3/d

膜类型：聚酰胺复合膜
进水流道厚度：(mil) :28mil

最高操作温度：113°F (45°℃)

有效面积：400ft/37㎡
最高操作压力：600psig/41bar

pH 范围，短期清洗（30分钟）：1-13

游离氯耐受量< 0.1 ppm

（三）反渗透膜二：4支
长度‌：40英寸（1016毫米）

直径‌：3.9英寸（99毫米）

稳定脱盐率：≥99.2%‌

产水量：2500GPD/9.5m3/d

产品类型：螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元

最高操作温度：113°F (45°℃)

有效面积：94ft2/8.7㎡
最高操作压力：600psi/41bar

短期清洗（30分钟）：1-13

游离氯耐受量< 0.1 ppm

c
EDI(0.5T)  1台‌

产水量‌：0.5立方米/小时

回收率：＞75%‌

最小产水流量L/H:300
标准产水流量L/H:500
产水水质‌：电阻率≥15 MΩ·cm‌

DC电压：0-300V

DC电流：1-6A

进水要求‌：需为RO产水，电导率<40 μS/cm。

尺寸‌：长＜80cm,宽＜80cm,高＜80cm。‌‌

三、★商务要求‌

1、本项目包含滤材供应和安装替换、调试、运行检测等全部。

2、产品参数按需求文件中要求标准供货或者高于此标准的产品供货。

3、提供产品检测报告、合格证。（进口需提供报关单）

4、付款方式：货物安装运行经医院验收合格后，采购人支付合同总额50%的货款，每季度检测一次，每季度检测全部合格后支付剩余50%尾款。如果检测不合格成交供应商须马上更换滤材，更换完毕再次检测不合格采购人有权终止合同并扣除尾款，采购人有权就该货物向第三方另行采购，其中的差价由成交供应商负责，另外成交供应商另须承担其它一切法律责任和经济损失。

检测要求：机组实时检测标准：超纯水电阻率≥18MΩ·cm，纯水电导率≤0.8 μS/cm。

送检超纯水标准为检验科和病理科用水标准；纯水检验标准为消毒供应室标准。
5、检测单位由医院指定。

6、接采购人通知后7日内完成安装更换，更换时间为周末晚上，当天要完成全部更换，确保不影响医院正常运行。

7、更换后的设备和材料出现问题2-4小时到现场，否则采购人有权扣除相应货款。

8、提供所投产品信息一览表，产品的样本或彩页或产品说明截图等。
